VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A ODPADŮ

SO 01 HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

a). TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle změny č. 62/2013 Sb.

Objednatel:	Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,

příspěvková organizace

Se sídlem: 	Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

- Zhotovitel:	Atris s.r.o.

- Místo podnikání: 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 	Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh

parc.č. 2894, k.ú. Zábřeh nad Odrou

1. Identifikační údaje stavby

Objednatel:	Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,

Příspěvková organizace

- Se sídlem: 		Volgogradská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání: 		Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Barbora Kyšková, Ing. Markéta Ryšková

Název stavby:	Výměna rozvodů vody a odpadů

Místo stavby:	Volgogradská 2632/6a, Ostrava-Zábřeh

Parc.č. 2894, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Stupeň projektové přípravy	Dokumentace pro provádění stavby

2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší nové splaškové kanalizační svody učeben, nové rozvody studené vody, teplé vody, cirkulace (páteřní rozvod v 1.NP, stoupačky do učeben, stoupačky do hygienických zázemí), nové rozvody požární vody ke stávajícím hydrantům. Vše bude řešeno v hlavní budově školy (pavilon A, B, C, D).

3. Popis podkladů

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- 	projektová dokumentace pro provádění stavby – stavební část

- 	místní šetření

4. Návrh řešení

4.1 Vnitřní splašková kanalizace

Stávající potrubí splaškové kanalizace pro jednotlivé učebny je vedeno v instalačním jádru, materiál šedá litina. Na některých místech je viditelné prosakování odpadní vody.

V objektu vznikají běžné splaškové vody komunálního charakteru. Trasa stoupacího potrubí stávající splaškové kanalizace byla částečně ověřena v 1.NP, kdy jsou v omezeném režimu přístupné čistící kusy. Umístění stávající kanalizace bude upřesněno na stavbě. Je nutné prověřit dimenzi stávající kanalizace a napojení dle těchto poznatků upravit.

Nové zařizovací předměty (umyvadla v učebnách a kabinetech) se napojí na svodné kanalizační potrubí pomocí připojovacího potrubí. U umyvadel a dřezů bude napojení provedeno přes zápachové uzávěrky. Zařizovací předměty ve všech hygienických zařízeních zůstávají stávající (nebude do nich zasahováno).

Veškeré nové vnitřní splaškové kanalizační potrubí bude provedeno z PP hrdlového potrubí typu HT. Bude vedeno v instalačním jádru k tomu určené, případně připojovací potrubí od jednotlivých umyvadel bude ve stěnách. Odpady budou řádně přichyceny objímkami ke stavební konstrukci a zajištěný proti posunutí. Před napojením nových svodů na stávající splaškovou kanalizaci bude provedenou vyčištění stávající splaškové kanalizace.

U každých čistících kusů splaškového kanalizačního potrubí pro snadný přístup budou provedena revizní dvířka o rozměrech min. 150 x 150 mm. V případě že nebudou poškozeny stávající revizní dvířka pro původní čistící kusy kanalizace, lze použít opětovně i tyto.

Dešťová kanalizace v objektu je stávající a je provedena pomocí vnitřních rozvodů. Bylo ověřeno, že tato kanalizace je provedena nově z vyhovujícího materiálu. Do této kanalizace nebude zasahováno.

4.2 Vnitřní rozvody vody

Stávající potrubí rozvodu vody je provedeno z oceli. Hlavní rozvod je veden na chodbě v 1.NP. Jednotlivé stoupačky jsou umístěny v instalačních jádrech.

Nové zařizovací předměty (umyvadla v učebnách a kabinetech) se napojí na nové rozvody vody. Převážně je navržena výtoková baterie pouze pro studenou vodu. V určených učebnách či kabinetech je baterie pro studenou i teplou vodu. V případě že investor bude požadovat jiné rozmístění těchto výtoků je nutné napojení dle těchto poznatků upravit.

Přesné umístění stávajícího vodovodního potrubí bude upřesněno po odkrytí na stavbě. Ve většině případů se páteřní rozvod potrubí studené vody, teplé vody, cirkulace a požární vody nachází v chodbě v 1.NP, zakrytované SDK konstrukcí. Na stavbě byla zjištěna skutečnost, že stoupací potrubí S1 – S3, které jsou umístěny v rekonstruovaných hygienických zařízeních jsou zanechána v původním stavu, z tohoto důvodu dojde k jejich výměně. V případě že bude zjištěno, že některé z potrubí stoupaček S1 – S3 je provedeno v plastu (materiál PPR) bude potrubí ponecháno (nebude se provádět výměna).

Nové vnitřní rozvody budou provedeny z PPR trubek PN 16 pro pitnou vodu, spojovaných svarem na tupo. Celý rozvod bude uložen do izolačních pouzder. Vodovodní potrubí bude izolováno dle vyhlášky 
č. 193/2007 Sb. Rozvod bude proveden dle montážně technologických podmínek výrobce potrubí. Cirkulační potrubí TV bude zřizováno. Ohřev teplé vody je zajištěn ve výměníkové stanice pod schody v pavilonu B, společnosti Veolia. Do této stanice bude proveden přívod studené vody, a odvod teplé vody a cirkulace. 
Po dokončení montáže trubních rozvodů se provede proplach a desinfekce potrubí, dále tlaková zkouška. Montážní práce a demontáž je nutno provádět podle schválených technologických postupů, při dodržení zásad požární bezpečnosti, hygieny a bezpečnosti práce. Před zaizolováním potrubí provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911, proplach s dezinfekcí. Po ukončení montáže, před zakrytím rozvodů a před provedením izolací je třeba provést proplach vodovodního potrubí a tlaková zkouška. Zkušební přetlak musí být roven 1,5 násobku pracovního přetlaku, nejméně však 1 MPa, doba zkoušky 15 minut. O úspěšném provedení zkoušky musí být proveden zápis do stavebního deníku. Před uvedením do provozu se celý rozvod řádně vydesinfikuje.

Všechny vodovodní kohouty budou zpřístupněny dvířky o rozměrech min. 300 x 300 mm. Dvířka umístěné v chodbě 1.NP budou vždy umístěny ze spodní strany SDK krytu potrubí, tak aby bylo umožněno ovládání vodovodních kohoutů.

V 1.NP bude hlavní páteřní rozvod ukotven do stěnové konstrukce. Uchycení potrubí bude provedeno podle technologického postupu daného výrobce. Max. vzdálenost podpor pro tlakovou řadu PN 16 je dána přímo výrobce (viz tabulka č.1). Rozteč podpor pro svislé potrubí podle uvedené tabulky mohou být násobeny koeficientem až 1,3, tj. rozteč větší než u vodorovného potrubí.

Pevné uložení bude použito v ohybu potrubí, v místě odbočky, ve spodní části stoupačky. Kluzné uložení bude provedeno volnou objímkou. Vše dle technologického postupu výrobce.

Zabezpečení objektu požární vodou je vyhovující. Dojde k výměně požárního rozvodu vody, hydranty zůstanou zachovány. Stávající hydranty jsou provedeny jako plechové skříně s vnitřním vystrojením, označení D25. Nové potrubí požárního vodovodu bude provedeno z potrubí ocelové pozinkované. Celý rozvod bude izolován dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Před zaizolováním potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku.

Množství potřeby vody je stávající, nedojde k navýšení spotřeby vody.

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY, PŘEDEVŠÍM S ROZVODY VZT NA CHODBĚ 1.NP.

Tabulka č.1 – Maximální vzdálenost podpor potrubí

6. Požárně bezpečnostní řešení

Výměnu rozvodů vnitřní požární vody v objektu lze dle vyhlášky č. 460/2001 Sb. § 6 odst. 2 posoudit jako stavební kategorie 0 – úpravy neovlivní negativně požární bezpečnost stavby, vodovodní potrubí bude stejně jako stávající z nehořlavých materiálů (materiály třídy reakce na oheň A). Po výměně rozvodů je nutno u hydrantů provést tlakovou zkoušku.

Prostupy rozvodů musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn, že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než 90 minut.

Otvor po instalaci (prostup) musí být dozděn nebo dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k vnějšímu povrchu po celé délce prostupu. Tímto utěsněním musí být zajištěna celistvost konstrukce a zachována její požární odolnost.

Zhotovitelem prováděných prací bude předložen doklad (prohlášení o shodě) o celistvosti a požární odolnosti konstrukce utěsnění prostupů. V případě, že nebudou dotěsněny, jak je výše uvedeno, je vyžadováno použití manžet a tmelů s požární odolností min. EI 30 minut.

7. Použité normy

ČSN ISO 6107	Jakost vod

ČSN EN 12056	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy

ČSN 01 3450	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace